## Levantamento de cargas
Legenda para célula editável |  |  | Legenda para célula não editável
LEVANTAMENTO DE CARGAS
TIPO DE EQUIPAMENTO | POTÊNCIA [W] | QTD | TEMPO DE USO DIÁRIO [h] | TENSÃO DE TRABALHO [V] | FORMA DE ALIMENTAÇÃO | DIAS DE USO POR SEMANA | CONSUMO [Wh/dia] | CA? | CONSUMO [kWh/mês]
Câmera IP Bullet | 12.6 | 1 | 24 | 12 | CC | 7 | 302.4 | 0 | 9.072
Amplimax Fit | 18 | 1 | 24 | 24 | CC | 7 | 432 | 0 | 12.96
ESP32 | 2 | 1 | 24 | 3.3 | CC | 7 | 48 | 0 | 1.44
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL | 32.6 | - | - | - | - | - | 782.4 |  | 23.472

## Geração
Legenda para célula editável |  |  | Legenda para célula não editável
GERAÇÃO
CÁLCULO DA GERAÇÃO
Parâmetros |  |  |  | Energia ativa necessária [Wh/dia]
Lcc [Wh/dia] | Lca [Wh/dia] | ηinv | ηbat
782.4 | 0 | 0.95 | 0.9 | 869.3333
Cálculo da potência mínima do arranjo
L [Wh/dia] | HSP [h/dia] | PR | Pmin [W]
869.3333 | 3.638 | 0.9 | 265.5102
Determinação do arranjo fotovoltaico
Qtd mínima |  |  | 2
Qtd determinada pelo controlador de carga |  |  | 2
Potência do arranjo obtida: Psist [Wp] |  |  | 320
Informações do painel fotovoltaico
Modelo |  |  | Módulo flexível
Pmod [Wp] |  |  | 160
Vmp [V] |  |  | 19.33
Imp [V] |  |  | 8.28
Voc [V] |  |  | 22.9
Isc [V] |  |  | 8.87
Area [m²] |  |  | -

## Controlador de carga
Legenda para célula editável |  | Legenda para célula não editável
CONTROLADOR DE CARGA
Informações do controlador
Modelo | XTRA 2210N
V_MPPTmax [V] | 100
I_MPPTmax [A] | 20
Tensão de saída: Vsist [V] | 24
Potência máx. do arranjo fotovoltaico [W] | 2000
Análise |  |  |  | Os números max de módulos em série e em paralelo se referem a quantidade máxima para que seja usado apenas um controlador de carga
N_série | Qtd escolhida de módulos em série |  | Tensão de entrada [V]
5.1733 | 1 |  | 19.33
N_paralelo | Qtd escolhida de módulos em paralelo |  | Corrente de entrada [A]
2.42 | 2 |  | 17.74
Qtd de controladores em paralelo | 1 | VEREDITO | MPPT recomendado
Note on C8: ====== ID#AAAA5xnQDE8 (2023-09-22 11:34:59) ligar metade dos painéis em cada controlador

## Bateria + Inversor
Legenda para célula editável |  |  | Legenda para célula não editável
BATERIAS |  |  |  | INVERSOR
CÁLCULO DA CAPACIDADE (BATERIA DE LÍTIO) |  |  |  | DETERMINAÇÃO DO INVERSOR
Parâmetros |  |  | Capacidade mínima Cmin [Wh] | Parâmetros |  | S [VA]
L [Wh/dia] | N_aut [dia] | Vsist [V] |  | Pca [W] | fp
782.4 | 0.5 | 24 | 391.2 | 0 | 0.8 | 0
12
horas
Informações da bateria |  |  |  | Informações do inversor
Modelo |  | PKNERGY 12V 50Ah LiFePo4 |  | Modelo
Tensão da bateria: Vbat [V] |  | 12
Descarga [Ah] |  | 50 |  | Potência [W]
Capacidade: Cbat [Wh] |  | 600 |  | Tensão de entrada: Vin [V]
Tensão de saída: Vout [V]
Determinação do banco de baterias
Nbat-serie | Nbat-paralelo | Capacidade total [Wh] |  | VEREDITO
2 | 1 | 600 |  | Não é necessário incluir um inversor
VEREDITO
Bateria recomendada
Note on G4: ====== ID#AAAA5xnQDEs (2023-09-22 11:34:59) O inversor deve apresentar a tensão de entrada igual à tensão CC do sistema (tensão do banco de baterias) e tensão CA de saída conforme a necessidade, normalmente 127 ou 220 V, 60 Hz.
Note on B20: ====== ID#AAAA5xnQDEk (2023-09-22 11:34:59) Deve ser utilizado o menor número possível de baterias em paralelo, sendo que os fabricantes recomendam um máximo entre 4 e 6, de forma que deve-se adotar modelos de maior capacidade se este número for superado.